I n f o r m á c i a

o výsledku  oprávneného merania

emisií  Hg vypúšťaných zo spaľovacieho zariadenia kotla K7 pri spaľovaní čierneho uhlia, biomasy a ZPN , umiestneného v zdroji znečisťovania ovzdušia:

Tepláreň – Priemyselná 12, Žiar nad Hronom

Prevádzkovateľ:	Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Priemyselná 12, 965 63 ZH

IČO: 44 069 472

Zodpovedná – kontaktná osoba:	Ing. Martin Cíger

prevádzkovateľa za informáciu:	manažér priemyselnej energetiky VUZH, a.s.

+421 917 647 083, martin.ciger@veolia.com

Evidenčné číslo informácie:  	Dátum vydania: 1.2.2019

Názov akreditovaného skúšobného laboratória/	Národná energetická spoločnosť a.s.

oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. a)	Laboratórium emisných meraní

zákona č. 137/2010 Z. z.:	Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 43769233

Kontaktné údaje oprávnenej osoby:	Národná energetická spoločnosť a.s.

Laboratórium emisných meraní

Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica

číslo telefónu: +421 48 415 7202,

faxu: +421 48 415 7202,

adresa elektronickej pošty: lem@nesbb.sk

webové sídlo: www.nes-as.sk

Osvedčenie skúšobného laboratória 	S-186 zo dňa 8.1.2018

o akreditácii:

Osvedčenie oprávnenej osoby o plnení	N-001 zo dňa 8.1.2018

notifikačných požiadaviek:

Správa o meraní číslo:  11/128-3/2018	Dátum vydania: 1.2.2019

Druh oprávneného merania:	Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit podľa § 20 ods. 1 písm. a) bodu 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.

Deň oprávneného merania:	7.11.2019

Osoba zodpovedná za oprávnené	Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc.

meranie (vedúci technik) podľa

§ 20 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z.:

Osvedčenie zodpovednej osoby:	rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej

osoby č. 37881/2014 zo dňa 7. augusta 2014

Účel oprávneného merania: 	Oprávnené  meranie hmotnostnej koncentrácie celkovej ortuti v odpadovom plyne vypúšťanom zo spaľovacieho zariadenia – kotla K7  spaľujúceho čierne uhlie, biomasu a zemný plyn naftový podľa Rozhodnutia SIŽP IŽP Banská Bystrica odbor integrovaného povoľovania a kontroly č. 3057-20173/2015/Mkš/470330206/Z6 zo dňa 10.7.2015 resp. §9 ods.8 Vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z za účelom preukázania dodržiavania emisných limitov podľa §15 ods.1 písm. q) zákona č. 137/2010 Z.z. v znení zákona č. 318/2012 Z.z.

Upozornenie:	Táto informácia nie je správou o oprávnenom meraní emisií podľa § 20 ods. 8 zákona č. 137/2010    Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a nie je určená na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného povoľovania.

Súhrn

| Prevádzka: | Tepláreň – Priemyselná 12, Žiar nad Hronom |
| --- | --- |
| Čas (režim) prevádzky: | Prevádzka:nepretržitá, podľa požiadaviek dispečingu technológia: emisne viacrežimovákontinuálne emisne ustálená |
| Zdroje/zariadenia vzniku emisií: | Spaľovacie zariadenie – kotol K7 (spoločný komín, výška 200m) |
| Merané zložky: | Celková Hg |
| Výsledky merania: | hmotnostná koncentrácia zložky v odpadovom plyne v mg/m3 |
| Číslo zdroja/zariadenia vzniku emisií: | Spaľovacie zariadenie – kotol K7 |

| Meraná zložka | N | Priemerná hodnota | Maximum | Emisný limit | Režim s najvyššími emisiami4) | Upozornenie na |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (koncentrácia) (mg/m3)1) | (koncentrácia) | (koncentrácia) | [áno / nie] | súlad / nesúlad3) |
| Zdroje / zariadenia vzniku emisií: | spaľovacie zariadenie - kotol K7 / výška komína 200m |
| Prevádzka: | MAX - 93 % menovitého tepelného príkonu |
| Hg (celková) | 2 | < 0,0017) | 0,00195) | 0,2 | áno | súlad |

1) Stavové a referenčné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: štandardné stavové podmienky, suchý plyn, ref. obsah kyslíka 6 % objemu

2) Emisný limit ustanovený v tabuľke  časti I prílohy č.3 k Vyhláške MŽP SR č.410/2012 Z.z. pre ZL zaradené do 2. Skupiny, 1. podskupiny

3 Hodnotenie dodržania emisného limitu podľa §18 ods.2 písm. a) Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.

4) podľa prílohy č.2 časti B. bodu 6 Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z.

5) hodnota bola vypočítaná na základe podkladu od subdodávateľa ŠGÚDŠ Spiská Nová Ves

N– počet jednotlivých hodnôt meraných emisných veličín podľa časti E prílohy č.2 k Vyhláške MŽP SR č.411∕2012 Z.z.