I n f o r m á c i a

o výsledku  periodického oprávneného merania

emisií  CO a NOX vypúšťaných zo spaľovacieho zariadenia SZ1 – kogeneračnej jednotky (plynová turbína so zaradeným spalinovým kotlom) spaľujúcich zemný plyn naftový, umiestnených v zdroji znečisťovania ovzdušia:

Tepláreň – Priemyselná 12, Žiar nad Hronom

Prevádzkovateľ:	Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Priemyselná 12, 965 63 ZH

IČO: 44 069 472

Zodpovedná – kontaktná osoba:	Ing. Martin Cíger

prevádzkovateľa za informáciu:	manažér priemyselnej energetiky VUZH, a.s.

+421 917 647 083, martin.ciger@veolia.com

Evidenčné číslo informácie:  	Dátum vydania: 14.9.2020

Názov akreditovaného skúšobného laboratória/	Národná energetická spoločnosť a.s.

oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. a)	Laboratórium emisných meraní

zákona č. 137/2010 Z. z.:	Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 43769233

Kontaktné údaje oprávnenej osoby:	Národná energetická spoločnosť a.s.

Laboratórium emisných meraní

Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica

číslo telefónu: +421 48 415 7202,

faxu: +421 48 415 7202,

adresa elektronickej pošty: lem@nesbb.sk

webové sídlo: www.nes-as.sk

Osvedčenie skúšobného laboratória 	S-186 zo dňa 8.1.2018

o akreditácii:

Osvedčenie oprávnenej osoby o plnení	N-001 zo dňa 8.1.2018

notifikačných požiadaviek:

Správa o meraní číslo:  11/083/2020	Dátum vydania: 14.9.2020

Druh oprávneného merania:	Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit podľa § 20 ods. 1 písm. a) bodu 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.

Deň oprávneného merania:	08.09.2020

Osoba zodpovedná za oprávnené	Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc.

meranie (vedúci technik) podľa

§ 20 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z.:

Osvedčenie zodpovednej osoby:	rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej

osoby č. 37881/2014 zo dňa 7. augusta 2014

Účel oprávneného merania: 	Ďaľšie periodické meranie hmotnostnej koncentrácie ZL v odpadovom plyne podľa II. Kapitoly B, odstavec 1,bod 1.2 a 1.2.1 integrovaného povolenia v znení zmeny č.7 za účelom preukazovania  dodržiavania emisných limitov na základe ktorých sa vypočítava množstvo emisie podľa §3 ods.4 písm. f) Vy-hlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z.ktoré podlieha poplatkovej povinnosti

Upozornenie:	Táto informácia nie je správou o oprávnenom meraní emisií podľa § 20 ods. 8 zákona č. 137/2010    Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a nie je určená na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného povoľovania.

Súhrn

| Prevádzka: | Tepláreň – Priemyselná 12, Žiar nad Hronom |
| --- | --- |
| Čas (režim) prevádzky: | 24 h/deň, 7 dní/týždeň, 8340 h/rok – nepretržitá s plánom opráv a údržby, emisne viacrežimová technológia, kontinuálne emisne ustálená technológia |
| Zdroje/zariadenia vzniku emisií: | Spaľovacie zariadenie SZ1 – kogeneračná jednotka (plynová turbína so zaradeným spalinovým parným kotlom za plynovou turbínou) spaľujúci zemný plyn naftový(samostatný oceľový komín č.2 (hlavný), výška 29 m a samostatný oceľový komín č.3 obtokový, výška komína 28 m |
| Merané zložky: | CO, NOX |
| Výsledky merania: | hmotnostná koncentrácia zložky v odpadovom plyne v mg/m3 |
| Číslo zdroja/zariadenia vzniku emisií: | Spaľovacie zariadenie SZ1 – kogeneračná jednotka (skrátene KGJ) |

| Meraná zložka | N | Priemerná hodnota | Maximum | Emisný limit | Režim s najvyššími emisiami4) | Upozornenie na |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (koncentrácia) | (koncentrácia) | (koncentrácia) | [áno / nie] | súlad / nesúlad3) |
|  |  | [mg/m3]1) | [mg/m3]1) | [mg/m3]2) |  |  |
| Zdroje / zariadenia vzniku emisií: | SZ1 – kogeneračná jednotka (samostatný oceľový komín č.2, výška 29m) |
| Čas prevádzky: | ZPN 100 %; prevádzkový stav A/MAX (zaťaženie100% PT, 0%KH) |
| CO | 3 | < 1,0 | < 1,0 | 100 | áno | súlad |
| NOX | 3 | 47,9 | 48,2 | 300 | áno | súlad |
| Čas prevádzky: | ZPN 100 %; prevádzkový stav A/MIN (zaťaženie70% PT, 0%KH) |
| CO | 3 | < 1,0 | 1,5 | 100 | áno | súlad |
| NOX | 3 | 40,6 | 41,7 | 300 | áno | súlad |
| Čas prevádzky: | ZPN 100 %; prevádzkový stav B/MAX (zaťaženie100% PT, 30% KH) |
| CO | 3 | 19,8 | 23,5 | 100 | áno | súlad |
| NOX | 3 | 47,9 | 48,3 | 355 | áno | súlad |
| Čas prevádzky: | ZPN 100 %; prevádzkový stav B/MIN (zaťaženie70% PT, 35%KH) |
| CO | 3 | 4,2 | 4,5 | 100 | áno | súlad |
| NOX | 3 | 44,1 | 44,4 | 355 | áno | súlad |
| Meraná zložka | N | Priemerná hodnota | Maximum | Emisný limit | Režim s najvyššími emisiami4) | Upozornenie na |
|  |  | (koncentrácia) | (koncentrácia) | (koncentrácia) | [áno / nie] | súlad / nesúlad3) |
|  |  | [mg/m3]1) | [mg/m3]1) | [mg/m3]2) |  |  |
| Zdroje / zariadenia vzniku emisií: | SZ1 – kogeneračná jednotka (samostatný oceľový komín č.3, výška 28m) |
| Čas prevádzky: | ZPN 100 %; prevádzkový stav C/MAX (zaťaženie100% PT, samostatný chod) |
| CO | 3 | < 1,0 | < 1,0 | 100 | áno | súlad |
| NOX | 3 | 47,6 | 48,8 | 350 | áno | súlad |
| Čas prevádzky: | ZPN 100 %; prevádzkový stav C/MIN (zaťaženie70% PT, samostatný chod) |
| CO | 3 | < 1,0 | < 1,0 | 100 | áno | súlad |
| NOX | 3 | 53 | 53 | 350 | áno | súlad |

1) Stavové a referenčné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: štandardné stavové podmienky, suchý plyn, ref. obsah kyslíka 15 % objemu

2) Emisný limit ustanovený v tabuľke  č.3 bodu 1.2  a podmienky jeho platnosti v bode 1.2.1 kapitoly B časti II. integrovaného povolenia v znení zmeny č.7

3 Požiadavka dodržania emisného limitu podľa bodu 1.3.2 kapitoly I časti II. integrovaného povolenia v znení zmeny č.7

4) podľa prílohy č.2 časti B. bodu 6 Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z.

N– počet jednotlivých hodnôt meraných emisných veličín podľa časti E prílohy č.2 k Vyhláške MŽP SR č.411∕2012 Z.z.